电机系《信号与系统》课程

大作业最终报告

题目：电力系统同步相量计算

组    号：16

组 员 一：秦昊展 2024013202

组 员 二：龙立洋 202401

组 员 三：付  豪 202401

2026年6月23日

目    录

目    录	1

1 研究背景	3

1.1 概述	3

1.2 任务分析	3

2 方法介绍	5

2.1 离散傅里叶变换	5

2.2 快速傅里叶变换	6

2.2.1 对数幅值抛物线插值	6

2.2.2 补零FFT	6

2.2.3 加窗频谱分析	7

2.3 最小二乘正弦拟合法	7

2.4 滑动窗同步相量算法	8

2.5 Teager能量算子	9

2.6 希尔伯特变换	10

2.7 幅值调制与解调	11

3 必做部分	12

3.1 基波分析	12

3.2 谐波与间谐波分析	14

3.3 问题回答与思考题	15

4 加分部分	17

4.1 加分内容1	17

4.1.1 频率阶跃检测与基波频率估计	17

4.1.2 基波同步相量计算	18

4.1.3 幅值阶跃检测	18

4.1.4 信噪比估计	19

4.1.5 思考题	20

4.2 加分内容2	20

4.3 加分内容3	21

参考文献	21

附录 任务分工记录表格	23

研究背景

概述

同步相量测量技术是现代电力系统运行分析的基础。与仅关注有效值大小的测量方式不同，同步相量不仅包含电压、电流信号的幅值信息，还包含相角、频率等动态信息，能够更全面地反映电力系统运行状态。

而由于新能源和电力电子设备的大量接入，电网中的电压、电流信号不再总是理想的工频正弦信号，而可能同时包含频率偏移、幅值阶跃、谐波、间谐波和噪声等复杂成分。在这种情况下，若仅采用简单的傅里叶分析或固定频率相量计算方法，容易受到频谱泄漏、栅栏效应和动态过程的影响，导致基波相量、频率以及谐波成分估计出现误差。因此，如何在有限采样数据中准确估计同步相量，并进一步分析信号中的谐波和间谐波成分，是本次大作业需要解决的核心问题。

本次大作业以给定的电力系统采样信号为对象，使用MATLAB编写计算程序，完成必做任务和选做任务中的相量计算、频率估计、谐波与间谐波检测、信噪比估计以及幅值调制分析等内容。程序能够直接读取原始CSV数据文件，并输出报告分析所需的相量、频率和频率成分结果文件。

任务分析

本次大作业给定的信号模拟了电力系统中的实际量测场景。除基波分量外，信号中可能同时包含2~29次谐波、小于300Hz的间谐波、白噪声、幅值阶跃、频率阶跃以及幅值调制等成分。不同任务对应的信号特点不同，因此算法不仅要能准确计算稳态条件下的基波相量，还需要具备一定的动态跟踪和干扰抑制能力。

必做任务中，信号基波频率在50Hz附近且保持不变，采样率为10kHz，同时包含谐波、间谐波和一次幅值阶跃。该部分的主要难点在于：一方面需要准确估计基波频率和相量幅值、相角；另一方面需要尽可能降低幅值阶跃对相量计算结果的影响，并准确分析谐波和间谐波种类与含量。若滑动窗长度较长，稳态幅值精度较高，但阶跃附近响应较慢；若滑动窗过短，则动态响应较快，但容易受到噪声和谐波影响。因此需要在稳态精度和动态响应速度之间进行折中。

加分内容1在必做任务的基础上增加了白噪声和频率阶跃。频率变化会使基于固定频率的相量计算产生误差，尤其会体现在相角随时间的漂移和幅值估计偏差上。因此，该任务需要在幅值阶跃检测之外进一步估计频率阶跃发生时刻，并对阶跃前后的基波频率分别进行处理。同时，信噪比估计要求将主要信号分量与噪声残差区分开来，因此谐波和间谐波分量的识别也会影响SNR计算结果。

加分内容2中，信号在全时段进行了幅值调制。该任务的重点不再是检测单次幅值阶跃，而是连续跟踪基波幅值随时间的变化过程。对于这类信号，如果仍采用较长的固定滑动窗，可能会平滑掉幅值调制细节；但若滑动窗过短，又会降低频率分辨能力。因此该任务重点考察同步相量算法在连续动态变化条件下的跟踪能力。

加分内容3为实际电力系统电压信号，采样率为6400Hz。与仿真信号相比，实际电压信号可能包含更复杂的噪声、频率微小波动和频谱泄漏现象。因此在该任务中，除了计算基波相量，还需要给出频率随时间变化曲线，并分析谐波、间谐波种类与含量以及信噪比。由于采样率发生变化，完整周期采样点数也随之改变，这会影响滑动窗长度、频率分辨率和相量计算精度，需要在程序中单独处理。

在开展程序设计前，我们对同步相量测量、离散傅里叶分析以及电力系统谐波和间谐波测量方法进行了前期调研。同步相量测量技术已经成为广域测量系统的重要基础，其核心目标是在统一时间参考下准确获得电压、电流信号的幅值、相角和频率等信息。相关标准和研究表明，在实际电力系统中，相量测量不仅需要保证稳态精度，还需要在频率偏移、幅值突变和谐波干扰等动态条件下保持较好的响应能力。

从信号处理角度看，DFT和FFT是分析周期信号频率成分的基础工具，但当信号频率与分析窗口不完全匹配时，会产生频谱泄漏和栅栏效应，进而影响频率、幅值和相角估计精度。为改善这一问题，常见处理思路包括选择合适的窗函数、提高频率轴分辨率、对谱峰位置进行插值修正，以及在确定候选频率后使用最小二乘方法统一估计各频率分量的幅值和相位。

结合本次大作业信号特点，前期调研得到的主要结论是：同步相量计算应首先考虑基波频率偏移对相角和幅值的影响；幅值阶跃信号需要在稳态精度和动态响应之间进行折中；谐波和间谐波检测则需要兼顾弱分量检出能力和误检控制。基于这些考虑，后续方法设计围绕基波频率估计、滑动窗同步相量计算、动态过程修正以及谐波/间谐波检测四个方面展开。

方法介绍

离散傅里叶变换

同步相量测量的核心问题是从离散采样信号中估计基波分量的幅值和相角。对于电力系统电压或电流信号，可以将其看作由基波、谐波、间谐波和噪声等成分叠加而成。若只考虑基波、整数次谐波和噪声，离散采样信号可表示为：

x(n)=A1cos2πnN+φ1+h=2HAhcos2πhnN+φh+v(n)

其中，A1和φ1表示基波，Ah和φh表示第h次谐波，v(n)表示噪声。

若采样窗恰好包含一个基波周期，并且基波频率与理论频率一致，则不同整数次谐波之间满足离散正交性。此时，可以利用DFT提取基波分量。基波系数X(1)=n=0N-1x(n)e-j2πNn。对于理想基波信号，X(1)=N2A1ejφ1

因此，基波同步相量可以由DFT估计为X1=2NX1。若对每一个滑动数据窗重复上述计算，就可以得到随时间变化的基波相量序列。

DFT算法的优点是原理清晰、实现简单，在整周期采样和频率准确的条件下具有较好的谐波抑制能力。由于整数次谐波在一个完整基波周期内与基波分量正交，理论上不会影响基波相量估计。

但是，传统DFT算法也存在明显局限。首先，电力系统实际频率并不一定严格等于50Hz。当实际基波频率偏离标称频率时，一个固定长度的采样窗不再恰好包含整数个周期，正交性被破坏，从而产生频谱泄漏，导致幅值和相角估计误差。其次，当信号发生幅值阶跃或频率阶跃时，一个采样窗内可能同时包含变化前后的信号，DFT计算结果会表现为一段过渡过程，难以瞬时反映真实变化。再次，若信号中存在间谐波，由于间谐波频率不是基波频率的整数倍，也无法通过整数次正交性完全消除，其能量可能泄漏到基波或谐波频点附近。

因此，在本次大作业中，DFT算法主要作为同步相量计算和频谱分析的基础。对于稳态信号，可以利用DFT思想提取基波相量；对于包含频率偏移、幅值阶跃和间谐波的信号，则需要在传统DFT的基础上进一步引入频率估计、加窗频谱分析、谱峰插值、短窗动态修正和最小二乘拟合等改进方法，以提高算法在非理想条件下的精度。

快速傅里叶变换

对数幅值抛物线插值

对于长度为N的采样序列x(n)，DFT需要在N个频点上计算频谱值，直接计算复杂度较高。FFT利用旋转因子的周期性和对称性，将DFT的运算复杂度大大降低，因此可以快速获得信号的频谱分布。

对于采样频率fs的信号，频率间隔为Δf=fsN，第k个频点对应fk=kΔf=kfsN。

若信号频率刚好落在某一个FFT频点上，则可以较准确地通过该频点幅值估计对应频率成分。但在实际情况下，信号真实频率f0往往并不满足f0=fk。此时真实频率位于两个FFT频点之间，最大谱线所在频点只能给出近似频率，从而产生栅栏效应。这会影响频率定位精度，导致弱间谐波被相邻强分量掩盖。

为减小误差，需要在FFT结果的局部峰值附近进行插值。设某一频率分量的最大谱线位于第k个频点，其左右相邻频点幅值分别为A(k-1)、A(k)和A(k+1)。若只取fk作为频率估计，则误差最大可接近半个频率间隔。通过利用峰值点及其相邻点的幅值关系，可以估计真实峰值相对于第k个频点的偏移量。

本次大作业采用对数幅值抛物线插值方法。令：

y-1=lnA(k-1),y0=lnA(k),y+1=lnA(k+1)

则谱峰相对于第k个频点的归一化偏移量可近似表示为：

δ=12⋅y-1-y+1y-1-2y0+y+1

修正后的频率估计值为f=fk+δΔf。其中Δf为FFT频率间隔。若δ>0，说明真实峰值位于第k个频点右侧；反之则位于第k个频点左侧。与直接取最大谱线频率相比，插值算法能够在不增加原始采样长度的情况下提高频率估计精度。

补零FFT

除了谱峰插值，补零FFT也可提高频率定位准确性。补零并不会增加信号本身包含的信息，也不会提高理论分辨率，但它可以使频率轴采样更加密集，使局部谱峰位置更容易被捕捉。若补零后的FFT点数为N'，则频率间隔Δf=fsN'比原来更小，频谱曲线在频率轴上更加平滑，有利于后续局部峰值搜索和插值修正。

加窗频谱分析

在实际信号处理中，FFT只能对有限长度的数据段进行分析，相当于对原始信号进行了截断。如果直接截取一段数据进行频谱分析，等价于对信号乘以矩形窗。当分析窗口不能刚好包含整数个周期时，矩形窗会产生较高旁瓣，使某一频率分量的能量泄漏到邻近频点，即频谱泄漏。对于幅值较大的基波或强间谐波，其旁瓣泄漏可能会覆盖附近幅值较小的弱频率分量，从而漏检。因此，在进行谐波和间谐波候选检测时，需要选择合适的窗函数来降低旁瓣影响。

设原始离散信号加窗后的信号为xw(n)=x(n)w(n)。对加窗信号进行DFT，可得：

Xw(k)=n=0N-1x(n)w(n)e-j2πNkn

窗函数会影响频谱的主瓣宽度和旁瓣高度。主瓣越窄，频率分辨能力越强；旁瓣越低，强频率分量对邻近弱频率分量的泄漏影响越小。矩形窗主瓣较窄但旁瓣较高，适合频率分量间隔较大且整周期截断较好时使用；Hann窗和Hamming窗可以降低旁瓣，但在检测幅值差异较大且相互靠近的频率分量时仍可能不够理想。本次作业在谐波和间谐波检测中采用Blackman-Harris窗。四项Blackman-Harris窗可表示为：

w(n)=a0-a1cos2πnN-1+a2cos4πnN-1-a3cos6πnN-1

其中，a0=0.35875，a1=0.48829，a2=0.14128，a3=0.01168。Blackman-Harris窗的主瓣相对较宽，但旁瓣较低，能够更好地抑制强频率分量对邻近弱分量的影响。因此，它适合用于中弱谐波、弱间谐波以及相邻频率分量的检测。

最小二乘正弦拟合法

正如上一节所分析的，FFT可以较快地给出信号中可能存在的频率分量，但信号中可能同时存在基波、整数次谐波、间谐波和噪声，部分频率分量相互靠近，单纯依赖频谱峰值容易造成幅值估计偏差。因此，在确定候选频率后，需要进一步采用最小二乘正弦拟合法统一估计各频率分量的幅值和相位。

设待分析信号中包含M个频率分量，候选频率分别为f1,f2,⋯,fM。对于采样时刻tn，信号可表示为多个正弦分量的叠加：

xtn=c0+m=1Mamcos2πfmtn+bmsin2πfmtn+vtn

其中，c0为直流分量，vtn为噪声或未建模残差。将所有采样点写成矩阵形式：x=Aβ+v，x为采样信号列向量，A为由常数项、余弦项和正弦项组成的系数矩阵，β为待估计参数向量。

最小二乘法的目标是使残差平方和最小，即minβx-Aβ22。当矩阵A列满秩时，参数估计结果为β=ATA-1ATx。在MATLAB中，可直接使用反斜杠运算求解该最小二乘问题，以避免显式求逆带来的数值问题。得到第m个频率分量的系数am和bm后，其峰值幅值可表示为Am=am2+bm2，对应的有效值幅值为Xm=Am2。相位由正弦项和余弦项系数确定。由于大作业谐波和间谐波分析主要关注频率及有效值幅值，所以相位可以不用关心。

最小二乘正弦拟合法的优点是可以同时处理多个已知频率分量，并在同一个模型中统一估计它们的幅值和相位。当信号中存在多个谐波或间谐波时，如果逐个从频谱中读取幅值，相邻分量之间的泄漏会互相影响；而最小二乘法可以在给定候选频率集合后整体拟合信号，使各分量之间的影响得到一定程度的分离。

而该方法的局限在于，它要求候选频率本身较为准确。如果候选频率存在明显偏差，即使最小二乘拟合能够得到较小残差，估计出的幅值和相位也可能偏离真实值。因此，本作业将FFT插值、原始谱检测和残差谱检测用于候选频率生成，再使用最小二乘法进行最终幅值计算。这样既利用了频谱分析在频率搜索上的优势，又利用了最小二乘法在多分量幅值估计上的稳定性。对于信噪比估计这一加分任务，也可以利用拟合信号与原始信号之间的残差估计噪声功率，从而计算信号的信噪比。

滑动窗同步相量算法

对于稳态正弦信号，如果只需要得到某一段数据的整体相量，可以直接对整段信号进行DFT或最小二乘拟合。但本次大作业中的信号可能存在幅值阶跃、频率变化和幅值调制等动态过程，因此需要得到相量随时间变化的结果。为此，本作业采用滑动窗同步相量算法。

设采样信号为xtn，待估计相量的中心时刻为t0，滑动窗内采样点集合为Ωt0，窗函数为wn，估计得到的基波频率为f0。在中心时刻t0附近，可以用复指数投影提取基波分量：

Ct0=2n∈Ωt0wnn∈Ωt0xtnwne-j2πf0tn-t0

其中，Ct0为中心时刻t0对应的基波复幅值。tn-t0将相位参考统一到当前滑动窗中心时刻，便于得到随时间变化的瞬时相量。

由Ct0可以得到基波峰值幅值和相角。由于本次结果文件中要求输出相量幅值的有效值，因此幅值计算为Xrmst0=Ct02，相角φt0=∠Ct0。以50Hz作为参考频率，同步相角为θt0=φt0-2π⋅50t0

滑动窗算法的关键参数是窗口长度。窗口较长时，算法具有较好的频率选择性和噪声抑制能力，稳态幅值和相角结果较平滑；但当信号出现幅值阶跃或频率突变时，长窗会使一个窗口内同时包含变化前后的数据，导致相量结果出现较长的过渡过程。窗口较短时，算法动态响应更快，但对噪声、谐波和间谐波更加敏感，稳态精度可能下降。因此，在本次作业的相量计算中，稳态部分主要采用较长滑动窗以保证幅值和相角精度；对于存在幅值阶跃的信号，则在检测到阶跃后引入短窗结果进行局部修正。这样可以兼顾稳态精度和动态响应速度。由于滑动窗计算需要使用中心点前后的采样数据，信号首尾部分无法形成完整窗口，因此在结果输出时会舍去首尾若干采样点，避免不完整窗口带来的误差。

Teager能量算子

Teager能量算子是一种常用于非平稳信号瞬态特征检测的非线性算子。它不仅与信号幅值有关，也与信号瞬时频率有关，因此对信号中的突变、冲击和调制变化较为敏感。对于本次大作业中的幅值阶跃信号，Teager能量算子可以作为检测幅值变化位置的辅助方法。

对于连续时间信号xt，Teager能量算子定义为Ψxt=dxtdt2-xtd2xtdt2。对于离散信号x(n)，其形式为Ψx(n)=x2(n)-x(n-1)x(n+1)。

若信号为单一正弦形式，则x(n)=Acosωn+φ，其Teager能量算子近似满足Ψx(n)≈A2sin2ω。由此可以看出，Teager能量算子的输出与信号幅值A和数字角频率ω均有关。当信号幅值发生突变时，Ψx(n)会在突变附近产生明显变化，因此可以用于辅助定位幅值阶跃或瞬态扰动。

Teager能量算子计算简单、时间定位能力较强，不需要较长的数据窗口即可反映信号局部变化情况。相比单纯观察滑动窗相量幅值曲线，其对突变位置更敏感，适合用于动态事件检测。但Teager能量算子对噪声较为敏感。信号中存在高频扰动时，算子输出可能出现较强波动。此外，当信号中同时包含多个频率分量时，算子的输出不再只对应某一个单一正弦分量，而会受到谐波、间谐波和噪声共同影响。因此需要先对信号进行适当滤波或平滑处理，再检测突变位置。

在本作业中，Teager能量算子主要作为幅值阶跃检测的辅助工具，而不直接用于最终相量幅值计算。对于必做任务和加分内容1，首先利用滑动窗相量幅值曲线确定幅值阶跃的大致位置，并参考Teager能量算子，确定阶跃位置。然后在阶跃附近引入短窗相量进行局部修正，而不是直接采用算子的数值作为幅值结果。这种处理方式兼顾了Teager能量算子的动态检测优势和滑动窗相量算法的稳态精度。前者发现“变化发生在哪里”，而相量幅值的最终数值仍由后者给出。这样可以减小干扰，同时改善长窗相量在阶跃附近响应较慢的问题。

希尔伯特变换

Hilbert变换是一种用于构造解析信号，提取瞬时幅值和瞬时频率的信号处理方法。对于实际信号xt，其Hilbert变换记为Hxt，可以与原信号共同构造解析信号zt=xt+jHxt，即zt=Atejϕt。对瞬时相位进行求导，可以得到信号的瞬时角频率ωt=dϕtdt，对应的瞬时频率ft=12πdϕtdt。

对于电力系统实际电压信号，基波频率可能存在小幅波动，此时仅给出一个全局频率值不能完整描述信号特征。通过Hilbert变换获得瞬时相位，再对相位进行差分或平滑求导，可以得到频率随时间变化的曲线，从而反映实际信号中的动态变化情况。

对于单分量窄带信号，解析信号的瞬时幅值和瞬时频率具有较明确的物理意义；但当信号中同时包含较强谐波、间谐波或噪声时，直接对原始信号进行Hilbert变换可能会使瞬时频率受到其他频率成分干扰。因此，也要先提取基波分量，再利用Hilbert变换估计瞬时相位和频率。

Hilbert变换在本作业中并不用于替代滑动窗同步相量算法，而是作为实际信号瞬时频率分析的辅助方法。同步相量算法负责输出基波幅值和相角，Hilbert变换则用于观察频率随时间的变化，两者结合可以更完整地描述实际电压信号的动态特征。

幅值调制与解调

幅值调制是指信号的载波频率基本保持不变，而幅值随时间按照某种规律变化的现象。与单次幅值阶跃不同，幅值调制通常是连续变化过程，因此算法不仅需要给出稳态幅值，还需要能够跟踪幅值随时间的变化趋势。

设载波频率为f0，调制频率为fm，简单调幅信号可以表示为：

xt=A01+mcos2πfmtcos2πf0t+φ

展开可得：

xt=A0cos2πf0t+φ+mA02cos2πf0+fmt+φ)+mA02cos2πf0-fmt+φ)

由此可见，幅值调制信号会在f0+fm和f0-fm附近产生对称边带。因此，对于调幅信号，可以从两个角度进行分析：一是从时域相量幅值曲线中观察幅值包络变化；二是从频域中观察载波两侧是否存在调制边带。

加分内容2中，信号的主要特点是基波幅值随时间连续变化，而不是在某一时刻发生单次阶跃。因此，若采用专门针对幅值阶跃的局部短窗修正，可能只改善某一小段结果，无法反映全时段的幅值调制规律。更合适的处理方式是采用较短滑动窗进行连续同步相量计算，使相量幅值能够较快跟随调制过程变化。

在相量计算得到幅值序列Xrmst后，可以将其视为基波幅值包络，对其进行频谱分析，以提取主要调制频率。若幅值序列中存在周期性变化，则其频谱中会在相应调制频率附近出现峰值。设去均值后的幅值包络为xat=Xrmst-Xrms。对xat进行频谱分析，即可得到幅值调制的主要频率成分。

幅值调制能够描述信号幅值的连续动态变化，适合处理非阶跃型动态信号。与单纯给出最大值和最小值相比，调制频率能够进一步反映幅值变化的周期特征；与直接分析原始信号频谱相比，先提取基波相量幅值再分析包络，可以更直观地观察基波幅值本身的变化。

而滑动窗长度会影响调制跟踪效果。窗口过长时，幅值曲线会被平滑，较快的调制分量可能被削弱；窗口过短时，相量结果容易受到噪声、谐波和间谐波影响。因此需要根据信号采样率、基波周期和调制变化速度选择合适的窗口长度，在动态响应速度和稳态精度之间进行折中。本次作业的加分内容2采用较短滑动窗计算基波同步相量，并输出相量幅值、相角和频率结果。然后对相量幅值序列进行进一步分析，得到幅值最大值、最小值、平均值以及主要调制频率等指标。这样既能满足结果文件中对相量和频率的要求，也能从幅值包络角度说明信号的调制特征。

必做部分

必做任务信号主要包含基波分量、整数次谐波、间谐波以及一次幅值阶跃。任务要求根据原始采样数据计算基波同步相量，并分析信号中所包含的谐波和间谐波成分。其处理流程主要包括基波频率估计、滑动窗同步相量计算、幅值阶跃附近动态修正、谐波与间谐波检测四个部分。程序文件为BaseTask.m，运行后生成基波相量结果文件和谐波/间谐波结果文件。

必做部分原始信号时域

  - 基波分析

必做任务的基波相量计算分为基波频率估计和滑动窗相量计算两部分。由于信号实际基波频率并不严格等于50Hz，故首先对基波频率进行估计，再基于估计频率计算同步相量。

在基波频率估计中，程序先去除信号直流分量，并对整段信号乘以Hann窗，然后进行高点数FFT，在45Hz∼55Hz范围内寻找基波主峰。然后进一步对主峰及其左右相邻频点进行对数抛物线插值，得到更精细的频率初值。随后，以该频率初值为中心，在其附近小范围内通过一维搜索进一步细化频率，减小FFT栅栏效应对基波频率估计的影响。最终估计得到的基波频率为50.499983Hz。

进一步在同步相量计算中，采用中心滑动窗方法。滑动窗半窗长度取为约两个基波周期，每个相量点实际使用中心点前后各约两个周期的数据，从而提取基波分量。然而，仅使用较长滑动窗会在幅值阶跃附近会出现响应滞后。为改善这一问题，先根据长窗相量幅值曲线的变化率估计阶跃位置，同时利用带通后的Teager能量算子进行辅助定位。短窗结果只在阶跃附近约±55ms的范围内计算，并在约±45ms的范围内与原长窗幅值结果进行平滑融合。融合后只修改幅值结果，稳态区幅值和同步相角保持长窗计算结果不变。这样处理能够在保持稳态精度的同时，提高幅值阶跃附近的动态响应速度。由此提高了阶跃幅值的准确度。

Teager能量算子定位阶跃时刻

必做部分基波相量幅值和同步相角曲线

程序运行后生成的Signal_basetask_phasor_submit.csv包含时间、相量幅值和同步相角三列数据。信息概要如下：

基波性质

| 性质 | 阶跃前 | 阶跃后 |
| --- | --- | --- |
| 采样频率/kHz | 10 |  |
| 频率/Hz | 50.499983 |  |
| 平均幅值/V | 58.799337 | 69.999568 |

谐波与间谐波分析

必做任务除基波外，还可能包含2∼29次整数谐波以及300Hz以下的间谐波。由于信号中存在幅值阶跃，程序将信号划分为阶跃前稳定段和阶跃后稳定段，分别进行谐波和间谐波分析。这样可以分别得到阶跃前后各频率分量的有效值幅值，并计算其相对于基波的含量。

对于整数次谐波，程序首先根据估计得到的基波频率50.499983Hz构造1∼29次谐波频率，随后在阶跃前、阶跃后两个稳定区间内分别建立正弦最小二乘模型。也就是说，整数次谐波的幅值不是直接从FFT谱线幅值中读取，而是由最小二乘模型统一估计得到。这样可以减小窗函数、频谱泄漏和相邻频率分量对幅值估计的影响。在完成拟合后，用原始信号减去拟合得到的整数谐波分量，得到残差信号。残差信号中整数次谐波的影响相对较弱，更适合用于寻找间谐波。初始方法是仅在残差谱中寻找300Hz以下的非整数倍频率分量，但在调试过程中发现，弱间谐波靠近强间谐波时可能在残差谱中被削弱，从而出现漏检。例如，165Hz附近弱间谐波靠近171Hz附近强间谐波，仅依靠残差谱时较难稳定检出。

为改善这一问题，最终程序对阶跃前、阶跃后原始稳定段信号分别乘以Blackman-Harris窗，并进行高倍补零FFT；随后排除基波和整数次谐波邻域，在300Hz以下寻找局部峰值，并用对数抛物线插值修正峰值频率。最终，程序将残差谱和原始稳定段频谱以0.60Hz容差合并，然后重新放入最小二乘模型中，分别计算阶跃前后各频率分量的有效值幅值。

FFT谐波观察

下表给出了必做任务中检测到的主要谐波和间谐波结果。程序运行后生成的Signal_basetask_harmonic_interharmonic_submit.csv也有谐波信息。

谐波成分

| 频率成分 | 频率/Hz | 阶跃前幅值/V | 阶跃后幅值/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.6次间谐波 | 30.3075 | 0.3603 | 0.3611 |
| 3次谐波 | 151.4999 | 0.0173 | 0.0148 |
| 3.3次间谐波 | 165.3773 | 0.1768 | 0.1680 |
| 3.4次间谐波 | 171.6811 | 1.1102 | 1.1684 |
| 4次谐波 | 201.9999 | 0.0146 | 0.0097 |
| 5次谐波 | 252.4999 | 0.7755 | 0.7792 |
| 5.5次间谐波 | 277.7500 | 0.9019 | 0.8989 |
| 6次谐波 | 302.9999 | 0.6001 | 0.6001 |
| 7次谐波 | 353.4999 | 0.3007 | 0.2996 |
| 11次谐波 | 555.4998 | 0.7800 | 0.7799 |
| 16次谐波 | 807.9997 | 0.7800 | 0.7799 |
| 25次谐波 | 1262.4996 | 0.3603 | 0.3600 |
| 26次谐波 | 1312.9996 | 0.9601 | 0.9600 |
| 28次谐波 | 1413.9995 | 0.9599 | 0.9600 |

问题回答与思考题

问题回答

1. 该信号的基波频率为多少Hz？对应的完整周期采样窗长是多少？若未实现完整周期采样，对结果会有什么影响？

答：基波频率为50.499983Hz。在采样率fs=10kHz下，一个基波周期对应的理论采样点数N0=1000050.499983≈198.0199。因此，该信号一个完整基波周期对应约198.02个采样点，实际取198。由于N0不是整数，若直接按固定整数点数进行普通DFT，相当于采样窗不能严格覆盖完整周期，会破坏基波与谐波之间的正交关系，导致频谱泄漏。频谱泄漏会影响基波幅值和相角估计，也可能使谐波或间谐波能量泄漏到相邻频点。因此，我们没有简单采用固定50Hz和固定整周期DFT，而是先估计实际基波频率，再根据该频率进行滑动窗相量计算。

基波相量计算采用中心滑动窗DFT方法。程序中半窗长度取为前后各约两个基波周期。在本任务中，Nhalf=396点，对应时间长度约为0.0396s。因此每个相量点使用当前采样点前后各约两个周期的数据进行计算，总窗口长度为2Nhalf+1=793点。

2. 请计算该信号的基波相量，并给出幅值、相角随时间变化曲线。

答：见3.1小节基波分析中的图3.3：必做部分基波相量幅值和同步相角曲线。

3. 分析给出谐波、间谐波种类与含量。

答：见3.2小节基波分析中的表3.2：谐波成分。

4. 尽可能降低由信号幅值阶跃产生的误差，并给出阶跃发生时刻。

答：见3.1小节基波分析中的图3.2：Teager能量算子定位阶跃时刻。给出阶跃发生时刻为t=0.4986s。

思考题

1. 电力系统中同步相量的相角随时间变化曲线具有什么特点，为什么？

答：同步相量的相角是相对于某个参考频率旋转坐标系的相角，主要反映实际基波频率与参考频率50Hz之间的偏差。当实际频率等于参考频率时，相角基本保持不变；当实际频率与参考频率存在偏差时，相角随时间近似线性变化，其斜率与频率偏差成正比。

2. 如何降低谐波、间谐波对相量计算精度的影响？

答：常见做法有以下几类：先估计实际基波频率，再按实际频率计算相量；选合适的窗函数；用滤波或带通提取基波；用多频率最小二乘统一拟合等等。其关键是提高基波频率估计精度，尽量保证分析窗与基波同步，并通过上述方法抑制非基波分量对相量的干扰。

3. 对于同步相量算法，如何设计使其能够更快跟踪信号幅值的阶跃变化？

答：窗口越长，抗噪声和抗谐波能力越强，稳态幅值更准；但幅值阶跃发生时，窗口里同时包含阶跃前后数据，输出会被平均，响应变慢。窗口越短，对阶跃变化越敏感，响应更快；但抗噪声、抗谐波能力变差，稳态结果更容易波动。

为了更快跟踪幅值阶跃，可以在稳态区使用长窗保证精度，阶跃附近使用短窗提高响应速度，并通过阶跃检测和权重融合在两种结果之间平滑切换。

加分部分

加分内容1

加分内容1对应数据文件为Signal_extra1.csv，采样率为 10kHz。与必做任务相比，该信号除了包含基波、谐波、间谐波外，还叠加了一定白噪声，并同时存在一次幅值阶跃和一次频率阶跃。加分内容1的处理重点不仅是计算基波同步相量，还需要估计信号信噪比，并尽量减小幅值阶跃和频率阶跃对相量计算结果的影响。

频率阶跃检测与基波频率估计

由于该信号存在频率阶跃，如果仍使用单一固定基波频率进行整段相量计算，频率阶跃前后至少有一段会出现明显频率失配，从而造成相角漂移和幅值误差。因此，首先使用滑动FFT估计基波频率随时间变化曲线。采用长度为800点的滑动窗，相邻窗口间隔为10点。对每个窗口内的信号去直流并乘以Hann窗，然后进行高点数FFT，在45Hz∼55Hz范围内寻找基波主峰，并利用对数抛物线插值细化峰值频率。由此得到基波频率随时间变化曲线。

在得到滑动频率曲线后，程序假设频率阶跃前后分别近似为两个稳定频率水平，并通过分段平方误差最小的方法确定频率阶跃时刻。根据计算结果，频率阶跃发生时刻约为：tf=0.649000s。分别在频率阶跃前后的稳定区间内重新估计基波频率，得到f1=50.498298Hz，f2=48.996429Hz。

基波频率曲线

基波同步相量计算

加分内容1的基波相量仍采用中心滑动窗 DFT 方法计算。程序使用前后各约两个50Hz周期的窗口，即半窗长度为Nhalf=400，总窗口长度为2Nhalf+1=801。对于每个相量中心点，程序根据该点是否位于频率阶跃前后选择对应的基波频率f0。若t<tf，取 f0=f1；若 t≥tf，取f0=f2。设当前窗口中心时刻为tk，窗口内采样点为ti，则复幅值：

Ck=2iwiiwixtie-j2πf0ti-tk

基波幅值Xrmsk=Ck2，同步相角θk=∠Ck-2π⋅50tk。

由于频率阶跃前后实际基波频率与50Hz的偏差不同，同步相角曲线在频率阶跃前后会呈现不同的变化斜率。频率阶跃前，实际频率约为50.50Hz，高于参考频率，因此相角整体呈上升趋势；频率阶跃后，实际频率约为49.00Hz，低于参考频率，因此相角变化趋势发生改变。

基波同步相量曲线

幅值阶跃检测

信号还存在一次幅值阶跃。和必做部分一样，为减小误差，程序在长窗相量结果的基础上对幅值阶跃附近进行短窗修正。

首先根据长窗相量幅值曲线进行平滑处理，并计算幅值变化率，初步定位幅值变化最剧烈的位置。同时，在频率阶跃之前的候选区间内建立分段正弦最小二乘模型，对不同候选阶跃时刻进行搜索，取拟合残差平方和最小的时刻作为幅值阶跃时刻。根据计算结果，幅值阶跃发生时刻约为ta=0.505000s。在确定幅值阶跃位置后，仅在阶跃附近局部范围内启用短窗相量计算。根据输出结果，幅值阶跃前基波有效值约为X1=60.010874V，幅值阶跃后约为X2=69.237609V。

信噪比估计

由于信号含有白噪声，程序还对信号信噪比进行了估计。为避免幅值阶跃和频率阶跃对信噪比估计造成干扰，程序选取阶跃前后的稳定区间分别进行分析。

信噪比估计时，程序先通过残差谱和原始稳定段高分辨率频谱联合检测主要频率分量，得到用于拟合的频率集合。然后，在稳定区间内建立多频率最小二乘模型，对基波、谐波和间谐波等确定性频率分量进行拟合。拟合得到的确定性分量视为信号部分，原始信号与拟合信号之间的残差视为噪声部分。信噪比SNR=10log10PsPn，其中Ps为拟合信号功率，Pn为残差噪声功率。

残差拟合

根据程序输出，该信号平均信噪比估计为SNR=25.970886dB，对应平均噪声有效值约为Xnoise=3.245338V。

加分内容1信号总结

|  | 阶跃前 | 阶跃后 |
| --- | --- | --- |
| 平均幅值/V | 60.010874 | 69.237609 |
| 频率/Hz | 50.498298 | 48.996429 |
| 信噪比/dB | 25.970886 |  |

思考题

基波信号的频率变化，对于相量计算精度有什么影响？

答：基波频率变化会破坏固定频率相量算法的同步条件，使相角出现漂移，幅值出现泄漏误差；在频率阶跃附近，由于滑动窗口同时包含两种频率成分，相量计算误差会进一步增大。为提高精度，应先估计实际基波频率，并在相量计算中采用频率跟踪、分段频率或自适应窗口方法。

加分内容2

加分内容3

| 频率成分 | 频率/Hz | 阶跃前幅值/V | 阶跃后幅值/V |
| --- | --- | --- | --- |

参考文献

- IEEE Power & Energy Society. IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems: IEEE Std C37.118.1-2011[S]. New York: IEEE, 2011.

- Phadke A G, Thorp J S. Synchronized Phasor Measurements and Their Applications[M]. Cham: Springer, 2017.

- Harris F J. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform[J]. Proceedings of the IEEE, 1978, 66(1): 51-83.

- International Electrotechnical Commission. IEC 61000-4-7: General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto[S]. Geneva: IEC, 2002.

- Oppenheim A V, Schafer R W. Discrete-Time Signal Processing[M]. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.

- Proakis J G, Manolakis D G. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications[M]. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson, 2007.

附录 任务分工记录表格

| 组员 | 主要工作内容 | 工作量占比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦昊展 | 1. 前期算法调研 2. 必做任务和加分任务1-3的程序设计 3. 必做任务和加分任务1的算法优化 4. 报告撰写 |  |  |
| 龙立洋 | 报告撰写 |  |  |
| 付 豪 | 报告撰写 |  |  |